常见国内工控自动化故障处理

2500 问（精选示例版）

—— PLC · 变频器 · 伺服 · 触摸屏 · 传感器 · 气动液压 ——

整理：小吴同学

公众号：小吴同学电气设计

（关注公众号获取完整 2500 问资料）

使用说明

本文档为《常见国内工控自动化故障处理 2500 问》精选示例版，涵盖西门子、三菱、欧姆龙、汇川、英威腾、台达、安川、松下等主流品牌 PLC、变频器、伺服、HMI、传感器及气动液压系统的常见故障排查与处理方法。

全文采用「问题 — 答」格式，便于现场快速查阅。目录按设备类型分为八章，可根据实际故障类别定位。

完整版 2500 问内容更详实，包含更多品牌型号、报警代码、参数设置及典型工程案例。

获取完整资料，请关注公众号「小吴同学电气设计」，联系小吴同学。

第一章 PLC 指示灯与系统故障（西门子 / 三菱 / 欧姆龙）

1.1 西门子 S7-1200 CPU 的 RUN/STOP 指示灯绿色常亮表示什么？

答：表示 CPU 正常运行，处于 RUN 模式。

1.2 西门子 S7-1200 CPU 的 RUN/STOP 指示灯橙色常亮表示什么？

答：表示 CPU 处于 STOP（停止）模式。

1.3 西门子 S7-1200 CPU 的 ERROR 指示灯红色常亮表示什么？

答：表示严重故障，如硬件损坏。

1.4 西门子 S7-1200 CPU 的 ERROR 指示灯红色闪烁表示什么？

答：表示有维护请求或用户程序错误，如定时中断事件丢失、Profinet 通信故障、组态错误等。

1.5 西门子 S7-1200 CPU 的 MAINT 指示灯黄色亮起表示什么？

答：表示需要维护，如存储卡需要格式化，或固件需要更新。

1.6 西门子 S7-200 SMART CPU 的 SF 指示灯红色常亮表示什么？

答：表示系统故障，可能原因包括模块硬件故障、程序错误（寻址错误、除零错误）、I/O 模块供电失败等。

1.7 西门子 S7-200 SMART CPU 的 STOP 指示灯黄色常亮表示什么？

答：表示 CPU 处于 STOP 模式，可以通过软件切换到 RUN 模式。

1.8 西门子 S7-200 SMART CPU 的 RUN 指示灯绿色常亮表示什么？

答：表示 CPU 处于 RUN 模式，正常运行用户程序。

1.9 三菱 FX3U PLC 的 POWER 指示灯不亮是什么原因？

答：表示 PLC 未通电，检查输入电源接线是否正确，电源电压是否为 AC100-240V 或 DC24V，保险丝是否熔断。

1.10 三菱 FX3U PLC 的 RUN 指示灯不亮、PROG.E 指示灯闪烁表示什么？

答：表示程序错误，如语法错误、电路错误、参数错误等，需连接编程软件检查错误代码并修正。

1.11 三菱 FX3U PLC 的 BATT.V 指示灯亮红灯表示什么？

答：表示锂电池电压过低，需尽快更换电池，否则程序可能丢失。

1.12 欧姆龙 CP1H PLC 的 ERR 指示灯红灯闪烁表示什么？

答：表示有非致命错误，如程序语法错误、I/O 表设置错误等，可通过 CX-Programmer 软件查看错误日志。

1.13 欧姆龙 CP1H PLC 的 ERR 指示灯红灯常亮表示什么？

答：表示有致命错误，如 CPU 硬件故障、I/O 单元连接故障，需断电重启，若仍无法消除则需更换 CPU。

1.14 国产 PLC（汇川 / 信捷）上电无显示如何处理？

答：检查 24V 电源接线及电压；检查端子是否松动；若仍无显示多为硬件损坏，需返修。

第二章 通信与网络故障

2.1 西门子 S7-1200 PLC 与触摸屏通信不上，可能原因有哪些？

答：检查 IP 地址是否在同一网段；检查网线是否完好；检查 PLC 是否处于 RUN 模式；检查通信驱动选择是否正确。

2.2 西门子 S7-1200 下载程序时提示“无法连接设备”怎么办？

答：检查 PG/PC 接口设置；检查网线连接；检查 PLC 的 IP 地址与电脑是否同网段；尝试清除 PLC 的 IP 地址后重新搜索。

2.3 Profinet 通信故障 ERROR 灯闪烁如何处理？

答：检查 Profinet 线缆连接；检查伙伴设备 IP 地址和站名是否与组态一致；检查交换机是否支持 Profinet；在线诊断查看具体错误。

2.4 485 通信主站读取不到从站数据如何处理？

答：检查 A/B 线是否接反；检查终端电阻是否匹配；检查从站地址、波特率、校验位是否一致；用万用表测量 A/B 间电压差（正常 1-5V）。

2.5 工业以太网通信中断如何排查？

答：检查网线水晶头接触；检查交换机端口指示灯；检查 IP 是否冲突；检查网线是否超长或经过强干扰区；尝试更换网线或端口。

2.6 Modbus TCP 通信超时如何处理？

答：检查 IP 地址与端口号（通常 502）；检查从站 ID；检查网络连接；在程序中增加重试与超时机制。

2.7 触摸屏与 PLC 通信不上如何处理（威纶通 / 昆仑通态）？

答：检查通信线接线；检查 COM 口参数（波特率、数据位、停止位、校验位）是否与 PLC 一致；检查 PLC 站号；检查 PLC 程序是否占用通信口。

2.8 触摸屏显示“驱动初始化失败”怎么办？

答：检查设备窗口属性设置；检查通信线连接；检查父设备（串口或网口）参数配置；重新下载工程。

第三章 变频器常见故障

3.1 变频器上电显示“OC”故障代码表示什么？

答：表示过电流故障，可能原因：电机短路、负载过重、加速时间太短、变频器模块损坏。

3.2 变频器上电显示“OU/OV”故障代码表示什么？

答：表示过电压故障，可能原因：输入电压过高、减速时间太短、制动单元或制动电阻未接或损坏。

3.3 变频器上电显示“LU/LV”故障代码表示什么？

答：表示欠电压故障，可能原因：输入电源电压过低、电源缺相、整流桥或滤波电容损坏。

3.4 变频器上电显示“OH”故障代码表示什么？

答：表示过热故障，可能原因：散热风扇损坏、风道堵塞、环境温度过高、负载过大。

3.5 变频器显示“接地故障”如何处理？

答：检查电机绕组对地绝缘；检查变频器到电机电缆是否破损接地；检查变频器内部电流检测电路是否故障。

3.6 变频器显示“通信故障”如何处理？

答：检查通信线 A/B 是否接反；检查终端电阻；检查波特率、站地址是否一致；检查主站程序。

3.7 汇川 MD200 变频器显示“Err01”是什么意思？

答：表示逆变单元保护，通常为模块故障或电流检测异常，需检查电机及电缆绝缘，必要时更换变频器。

3.8 英威腾 GD20 变频器显示“E001”是什么意思？

答：表示加速运行过电流，需延长加速时间，检查电机是否堵转，检查变频器功率与电机是否匹配。

3.9 西门子 V20 变频器显示“F1/F2”故障是什么意思？

答：F1 为过电流（检查电机电缆、接地、加速时间）；F2 为过电压（检查输入电压、减速时间、制动电阻）。

3.10 台达 VFD-M 变频器显示“OC-1”是什么意思？

答：表示加速中过电流，需检查加速时间设定、U/F 曲线、电机及电缆。

3.11 施耐德 ATV312 变频器显示“OBF”是什么意思？

答：表示制动过速，检查减速时间是否太短、负载惯性是否过大、制动电阻是否匹配。

3.12 变频器一启动就跳闸可能的原因？

答：输入侧短路；变频器整流桥损坏；电机或电缆短路；空开容量过小；电网瞬间冲击。

3.13 变频器多段速控制如何实现？

答：通过多功能输入端子组合选择不同频率，每个端子对应一个速度段，在参数中设定各段频率值。

3.14 变频器干扰编码器信号如何处理？

答：编码器线用双绞屏蔽线且单端接地；与动力线分开走线，交叉时垂直穿过；变频器加装输入/输出电抗器；电机可靠接地。

第四章 伺服与运动控制

4.1 伺服驱动器上电显示“ALM”或报警灯亮是什么原因？

答：表示驱动器存在报警，需查看报警代码。常见原因：编码器故障、过载、过压、欠压、主电路断开等。

4.2 松下 A5 伺服显示“11.0”报警是什么意思？

答：表示控制电源欠电压，检查控制电源输入电压是否为 DC24V，检查接线是否牢固。

4.3 松下 A5 伺服显示“13.0”报警是什么意思？

答：表示主电源欠电压，检查主电源 R/S/T 输入电压是否正常，检查接线端子是否松动。

4.4 安川 Σ-7 伺服显示“A.020”报警是什么意思？

答：表示参数和校验异常，需重新设置参数或恢复出厂设置后重新写入参数。

4.5 安川 Σ-7 伺服显示“A.040”报警是什么意思？

答：表示绝对值数据丢失，需重新设定绝对值编码器数据，执行原点复归。

4.6 台达 ASD-B2 伺服显示“AL001”报警是什么意思？

答：表示过电流，检查电机 U/V/W 接线是否短路，电机绝缘是否良好，驱动器是否损坏。

4.7 台达 ASD-B2 伺服显示“AL011”报警是什么意思？

答：表示编码器故障，检查编码器线是否断线、接触不良，更换编码器线或电机。

4.8 汇川 IS620P 伺服显示“Er.101”报警是什么意思？

答：表示绝对值编码器数据异常，需重新进行绝对值编码器清零和原点设置。

4.9 汇川 IS620P 伺服显示“Er.630”报警是什么意思？

答：表示主电路过压，检查输入电压是否过高，检查制动电阻接线及阻值是否匹配。

4.10 伺服电机发热严重如何处理？

答：检查负载是否过大；检查增益参数是否过高导致振荡；检查制动器是否未打开；检查冷却风扇；检查环境温度。

4.11 绝对值编码器与增量式编码器有什么区别？

答：增量式编码器需要回原点才能确定位置；绝对值编码器断电后位置不丢失，上电即可知道当前位置，无需回原点。

4.12 步进电机丢步的原因有哪些？

答：负载过大或加减速时间过短；供电电压不足；电机与驱动器匹配不当；脉冲频率过高；机械传动卡滞；干扰导致脉冲丢失。

4.13 步进电机驱动器报警“过压”如何处理？

答：检查输入电源电压是否过高；检查电源波动；降低供电电压至额定范围。

4.14 步进电机驱动器报警“过流”如何处理？

答：检查电机绕组是否短路；检查电机线是否接错；检查驱动器功率模块；降低电流设定值。

第五章 模拟量、传感器与仪表

5.1 模拟量输入信号波动大如何处理？

答：检查屏蔽线是否单端接地；检查信号线与动力线是否分开走线；增加滤波电容；程序中加入数字滤波；检查变送器或传感器是否故障。

5.2 模拟量输出控制变频器频率不准如何处理？

答：检查模拟量模块量程设置是否与变频器输入匹配（0-10V 或 4-20mA）；校准模块；检查接线；排除干扰。

5.3 西门子 S7-1200 模拟量模块读数为 32767 表示什么？

答：表示输入信号超上限，可能是信号大于 20mA 或 10V、断线（对 4-20mA）或模块配置错误。

5.4 西门子 S7-1200 模拟量模块读数为 -32768 表示什么？

答：表示输入信号超下限，可能是信号小于 4mA、断线或模块硬件故障。

5.5 接近开关接线后无信号输出如何排查？

答：检查电源极性是否接反；检查供电电压是否在额定范围；检查负载是否过大；检查感应距离内是否有金属物体；用万用表测量输出线电压。

5.6 光电开关受干扰误动作如何处理？

答：调整灵敏度旋钮；改变安装位置避开强光直射；使用屏蔽线并接地；增加遮光罩；更换抗光干扰型光电开关。

5.7 三线制 PNP/NPN 传感器如何接线？

答：棕色线接 +24V，蓝色线接 0V，黑色线为信号输出线接 PLC 输入点；注意 PLC 输入类型（源型/漏型）需匹配。

5.8 两线制传感器如何接线？

答：一根线接电源正极，另一根线接负载（PLC 输入点），PLC 输入公共端接电源负极。注意漏电流可能导致误动作。

5.9 称重模块读数不准或跳数如何处理？

答：检查传感器供电；检查接线与屏蔽；进行秤台标定；检查机械结构是否卡滞；排除振动和风力干扰。

5.10 温控表显示“----”或“HHHH”是什么原因？

答：表示输入信号断线或超量程。检查热电偶/热电阻接线；检查传感器是否损坏；检查分度号设置。

5.11 温控表控制温度波动大如何调整？

答：调整 PID 参数，增大积分时间或减小比例带；检查加热功率匹配；检查散热条件；检查传感器安装位置。

第六章 气动、液压与执行元件

6.1 电磁阀得电后不动作如何排查？

答：检查电源电压是否额定；检查接线；手动测试是否卡死；检查线圈是否烧毁（测电阻）；检查气源/液压源压力。

6.2 气缸动作缓慢或不动作可能原因？

答：气源压力不足；气管弯折或堵塞；电磁阀阀芯卡滞；气缸密封件磨损漏气；负载过大；调速阀开度过小。

6.3 气动三联件（过滤器、减压阀、油雾器）的作用是什么？

答：过滤器除水除杂质；减压阀稳定出口压力；油雾器向压缩空气添加润滑油以润滑气动元件。

6.4 气动系统中什么是 FRL 单元？

答：即空气过滤器（Filter）、减压阀（Regulator）、油雾器（Lubricator）的组合，也称三联件。

6.5 液压系统中溢流阀的作用是什么？

答：限制系统最高压力，防止过载，起安全保护作用；也可用于调节系统工作压力。

6.6 气动手指（气爪）闭合不紧如何处理？

答：检查气压是否额定；检查内部杂质；检查密封件磨损；调整节流阀；检查工件是否超出夹持力范围。

6.7 真空吸盘吸不住物体如何处理？

答：检查真空发生器；检查吸盘破损；检查管路漏气；检查物体表面；检查真空压力开关设定。

第七章 低压电器与电源

7.1 热继电器频繁跳闸如何处理？

答：检查电机是否过载；检查整定电流是否过小；检查电机绝缘；检查机械部分是否卡死；检查热继电器是否损坏。

7.2 交流接触器吸合后噪音很大是什么原因？

答：铁芯端面有异物或锈蚀；短路环断裂；电源电压过低；弹簧反作用力过大；铁芯磨损严重。

7.3 中间继电器线圈得电但不吸合如何处理？

答：检查线圈电压；检查线圈是否断路；检查机械卡阻；检查触点是否熔焊。

7.4 断路器（空开）合不上闸如何排查？

答：检查负载侧是否短路；检查断路器是否损坏；检查是否过载导致双金属片未复位；检查操作机构。

7.5 固态继电器（SSR）输出端不导通如何检测？

答：测输入端控制电压；测输出端负载电压；断电测输出端电阻（正常无穷大，导通时应很小）；检查散热。

7.6 24V 开关电源输出电压不稳如何处理？

答：检查输入电压；检查负载是否过重；检查环境温度；检查滤波电容；必要时更换电源。

7.7 24V 电源带载后电压跌落严重如何处理？

答：检查电源容量；检查负载短路；检查线路压降（线径）；更换更大功率电源。

7.8 继电器触点粘连如何处理？

答：更换继电器；检查负载冲击电流并加装浪涌吸收器；检查触点容量是否选小。

7.9 电气原理图中 KM、FR 分别表示什么？

答：KM 表示交流接触器，用于频繁接通和分断主电路；FR 表示热继电器，用于电动机过载保护。

第八章 EMC 干扰、接地与综合排查

8.1 设备 EMC 干扰严重如何防护？

答：动力线与信号线分开走线；使用屏蔽线并正确接地；加装磁环；电源加装滤波器；PLC 和变频器良好接地；使用隔离模块。

8.2 设备偶尔无故停机且无报警如何排查？

答：检查急停回路接触；检查安全继电器；检查 24V 电源波动；检查 PLC 供电和接地；检查干扰；查看 PLC 故障缓冲区记录。

8.3 变频器运行中有异味如何处理？

答：立即停机检查；可能是电容鼓包、电阻烧毁、塑料件过热。需专业人员检修，更换损坏部件。

8.4 控制柜内温度过高如何改善？

答：加装散热风扇或空调；合理布置元件保证通风；避免阳光直射；定期清理滤网；使用耐高温元件。

8.5 旋转编码器信号丢失如何处理？

答：检查供电；检查电缆断线或接触不良；检查联轴器松动；检查编码器本体；检查屏蔽接地。

8.6 触摸屏上电白屏/黑屏是什么原因？

答：可能背光灯损坏、高压板故障、主板故障或程序丢失。尝试重新下载程序，无效则需返修。

8.7 触摸屏触摸无反应如何处理？

答：校准触摸屏；检查表面水渍油污；检查触摸驱动；若硬件损坏则需更换触摸面板。

8.8 触摸屏下载程序提示“通信超时”如何处理？

答：检查下载线连接；检查 COM 口或 IP 设置；检查触摸屏是否处于下载模式；重启触摸屏和电脑。

获取完整 2500 问资料

本文档为精选示例版本，完整版《常见国内工控自动化故障处理 2500 问》包含：

· 八大类目下扩展至 2500 条问答，覆盖更多品牌与型号；

· 详尽的报警代码速查表与参数设置指南；

· 典型工程故障案例分析与排查流程图。

📌 公众号：小吴同学电气设计

👤 整理：小吴同学

欢迎关注交流，获取完整资料！